## Sheet1
被检查单位 | 检查内容 | 检查结果 | 送达文书
盘锦金宇加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]21号
盘锦鼎翔运输有限公司加油站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]22号
盘锦宇峰石化有限公司任家分公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]23号
盘锦市兴隆加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]24号
盘锦兴源加气有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]25号
辽河油田（盘锦）储气库有限公司-双6储气库作业区 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]26号
辽河油田公司金海采油厂采油作业三区海南联合站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]27号
辽河油田曙光采油厂集输大队曙一联合站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]28号
辽河油田油气集输公司曙光输油分公司曙光站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]29号
辽河油田特种油开发公司集输大队特一联合站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 1.现场办公楼接闪器有断裂、2现场办公楼接闪器附着其他通信线路。3.罐区避雷塔3-1引下线防腐漆脱落。 | 盘气检[2025]30号
辽河油田燃气集团公司 天然气压缩分公司盘锦CNG 母站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]31号
辽河油田公司兴隆台采油厂集输大队新兴二联合站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]32号
辽河油田公司兴隆台采油厂集输大队兴三联合站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]33号
辽河油团油气集输公司 坨子里输油分公司坨子里站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 1.现场3号罐区302接地测试的严重腐蚀、2.现场4罐区403、404、405、406接地测试点轻微腐蚀。 | 盘气检[2025]34号
辽河油田公司冷家油田开发公司集输大队冷一联合站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]35号
盘锦市中心医院（联合卫健委、应急局） | 防雷安全专项联合检查清单 | 合格 | 盘气检[2025]36号
盘锦市中医医院（联合卫健委、应急局） | 防雷安全专项联合检查清单 | 未进行定期防雷检测 | 盘气检[2025]37号
盘锦骨科医院（联合卫健委、应急局） | 防雷安全专项联合检查清单 | 未进行定期防雷检测 | 盘气检[2025]38号
盘锦辽油宝石花医院（联合卫健委、应急局） | 防雷安全专项联合检查清单 | 合格 | 盘气检[2025]39号
盘锦添茂加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]40号
盘锦盘胜加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]41号
盘锦经济开发区瀚新石油经销有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]42号
盘锦润通加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]43号
盘锦市双台子区远航加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]44号
盘锦海通加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]45号
盘锦英凤烟花有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]46号
盘锦市第三人民医院 | 防雷安全专项联合检查清单 | 门诊楼 接闪带上附着大量电线 拆除电线．按相关标准走载信号塔与接闪带无筹电位连接 按标准作等电位连接 信号塔设备与塔尖避雷针间隔距离不够 单独设置避雷针保护信号塔通讯线缆天电磁屏蔽 信号塔通信线缆套全属管并接地 未定期开展防雷装置检测 按要求开展定期检测 | 盘气检[2025]47号
盘锦顺达加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]48号
盘锦富强科工贸有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]49号
盘锦市双台子区加油站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]50号
盘锦立交桥加油站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]51号
辽宁元聚石油经销有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]52号
盘锦市兴隆台区霞光府小学 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1.检测情况： 未进行年度检测， 2.教学楼：屋面接闪带锈蚀严重； 3教学楼：屋面空调外挂机未做等电位连接。 | 盘气检[2025]53号
盘锦市兴隆台区霞光府幼儿园 | 防雷安全专项联合检查清单 | 检测情况：未进行年度防雷检测。 | 盘气检[2025]54号
盘锦市兴隆台区兴隆中学 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1.检测情况：未进行年度防雷检测。 2.教学楼：屋面接闪带锈蚀严重； 3教学楼:屋面探照灯高出接闪带. 4.食堂：屋面部分金属设施无等电位连接。 5.制度建设：防雷相关制度不全。 | 盘气检[2025]55号
盘锦市兴隆台区新世纪小学 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1.教学楼：屋面接闪带锈蚀严重，2屋面部分金属设施未做等电位连接。3体育馆:楼顶灯高于屋面接闪带。4检测情况：未进行年度检测。 | 盘气检[2025]56号
兴隆台区创新小学 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1、教学楼：屋面接闪带锈蚀严重、接闪带破损严重。2、检测情况：未进行年度检测。3、制度建设：未完善制度建设。4、内部防雷：无浪涌保护器。 | 盘气检[2025]57号
兴隆台区实验幼儿园 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1、教学楼：屋面接闪带锈蚀。2、检测情况：未进行年度检测。3、制度建设：未完善制度建设。4、内部防雷：总配电无浪涌保护器。 | 盘气检[2025]58号
兴隆台区实验小学 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1南教学楼：屋面顶灯高于接闪带。2北教学楼：屋面接闪带断裂.3年检情况：未进行年度检测.4制度建设：防雷制度不完整。 | 盘气检[2025]59号
兴隆台区鹤乡小学 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1.北教学楼：屋面接闪带附着其他线路、接闪带有腐蚀。2制度建设：防雷安全制度不完善。3年度检测：未进行年度防雷检测。 | 盘气检[2025]60号
盘锦万达商业广场有限公司 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1.屋面：接闪带腐蚀严重；2检测报告：检测报告内容缺失，缺少屋面接闪带、引下线、金属设备过度电阻等内容 | 盘气检[2025]61号
橘子广场 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1.屋面：设备接地网锈蚀；2检测报告：检测报告中缺少接闪杆检测内容 | 盘气检[2025]62号
盘锦鹏欣置业有限公司 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1.检测情况： 未进行年度检测， 2.屋面：接闪带部分锈蚀；部分接闪带与支架断开 3制度：制度不完善。 | 盘气检[2025]63号
大商集团盘锦商业管理服务有限公司 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1.检测情况： 未进行年度检测， 2.屋面：金属设施未做等电位连接；接闪带锈蚀；女儿墙与接闪带保护范围不够。 3制度：制度不完善。 | 盘气检[2025]64号
辽宁兴隆百货集团有限公司 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1、屋面：接闪带锈蚀，部分破损；金属设施未做等电位连接;接闪带附着其他线路2、检测报告：报告检测内容不全，部分与实际不符。 | 盘气检[2025]65号
辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 防雷安全专项联合检查清单 | 合格 | 盘气检[2025]66号
盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1、检测情况：未进行年度检测。2.制度建设：制度不完善。 | 盘气检[2025]67号
盘锦国华燃气有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]68号
盘锦辽油晨宇集团有限公司鸿运加油站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]69号
盘锦佳兆业分公司 | 防雷安全专项联合检查清单 | 合格 | 盘气检[2025]70号
盘锦万科 | 防雷安全专项联合检查清单 | 1、检测情况：未进行年度检测。2.制度建设：制度不完善。 | 盘气检[2025]71号
盘锦星洲物业管理有限公司（巴塞罗那） | 防雷安全专项联合检查清单 | 1、检测情况：未进行年度检测。 | 盘气检[2025]72号
中交物业服务（北京）有限公司盘锦分公司（中交凯旋城） | 防雷安全专项联合检查清单 | 1、制度建设：制度不完善。 | 盘气检[2025]73号
港联不动产服务（天津）有限公司盘锦分公司（苏宁） | 防雷安全专项联合检查清单 | 合格1、检测情况：未进行年度检测。（现场负责人对《隐患问题清单》《联合检查清单》未进行签字、签收通知书） | 盘气检[2025]74号
盘锦昆能清洁能源有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]75号
辽宁宝恒石油天然气有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]76号
华锦石油化工贸易有限责任公司9号门加油加气站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]77号
中石油友谊街加油站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]78号
盘锦环城路加油加气站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]79号
辽宁新邦新材料有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 1.办公楼屋面:接闪带锈蚀；除锈防腐。2.检测报告：二三类报告混出，检测内容与实际不符，报告过期；二三类报告分出，报告与实际检测相符，出具最新报告 | 盘气检[2025]81号
辽宁华路特种沥青有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 1.检测时间与实际不符，检测设备填写不全，缺少SPD检测内容 | 盘气检[2025]82号
盘锦伊科思新材料有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 1.检测报告项目不完整spd。制度防雷制度不全。 | 盘气检[2025]83号
世名(辽宁)新材料有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 防雷相关制度不全 | 盘气检[2025]84号
辽宁中茂新材料有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 未做定期检测 | 盘气检[2025]85号
辽宁赛菲化学有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 防雷制度不全 | 盘气检[2025]86号
辽宁景力实业有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 防雷制度不全；检测报告二三类混出；检测内容不全（spd） | 盘气检[2025]87号
盘锦隆旺达石化科技有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]88号
盘锦通宇气体有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]89号
威格斯（盘锦）高性能材料有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 防雷制度不全 | 盘气检[2025]90号
辽宁精诚检测有限公司 | 防雷检测资质单位专项督查检查表 | 检测内容不全面，原始记录不完整 | 盘气检[2025]91号
辽宁建设环境工程质量检测有限公司 | 防雷检测资质单位专项督查检查表 | 合格 | 盘气检[2025]92号
申通快递有限公司盘锦分公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 接闪带附着其他线路，检测报告检测内容SPD不全，报告出具不规范 | 盘气检[2025]93号
盘锦市圆通速递有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 接闪带附附着其他线路并锈蚀，未进行年度雷电防护装置检测。 | 盘气检[2025]94号
盘锦中通快递有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 接闪带附附着其他线路并锈蚀，未进行年度雷电防护装置检测 | 盘气检[2025]95号
盘锦韵必达速递有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 接闪带附附着其他线路，未进行年度雷电防护装置检测 | 盘气检[2025]96号
盘锦邮政网运中心 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 接闪带附附着其他线路，未进行年度雷电防护装置检测 | 盘气检[2025]97号
盘锦丰鹤仓储有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 未进行年度雷电防护装置检测 | 盘气检[2025]98号
盘锦宇安科技有限公司 | 防雷检测资质单位专项督查检查表 | 合格 | 盘气检[2025]99号
盘锦市气象防灾减灾中心 | 防雷检测资质单位专项督查检查表 | 合格 | 盘气检[2025]100号
盘锦市气象服务中心 | 防雷检测资质单位专项督查检查表 | 合格 | 盘气检[2025]101号
盘锦辽河消防器材有限公司 | 防雷检测资质单位专项督查检查表 | 仪器设备未检验校准 | 盘气检[2025]102号
盘锦科力安石油科技有限责任公司 | 防雷检测资质单位专项督查检查表 | 合格 | 盘气检[2025]103号
盘锦市双台子区天成液化气有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]104号
盘锦仲景加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]105号
盘锦伯奇加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]106号
盘锦红牌车辆服务有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]107号
盘锦上通石油化工有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]108号
盘锦道博尔环保科技股份有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]109号
盘锦港集团有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]110号
盘锦辽河综研化学有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 停产停业 | 盘气检[2025]111号
中国石化销售股份有限公司辽宁盘锦石油分公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]112号
盘锦兴运加气有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]113号
盘锦市双台子区德仁液化气站 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]114号
盘锦奥德燃气有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]115号
辽宁宝恒石油天然气有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]116号
盘锦市金山服务有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]117号
盘锦广茂加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]118号
盘锦中正加油站有限公司 | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]119号
辽宁辽河石油发展集团有限公司（辽宁辽河石油股份有限公司盘锦分公司 ） | 防雷安全管理制度、防雷装置日常维护、防雷装置检测 | 合格 | 盘气检[2025]120号